


前海基金小镇商业空调噪音整改工程

比选文件
比选人： 深圳市地铁集团有限公司 
法定代表人：        辛 杰           

二〇二一年三月

目  录

1第一章  致参选人


4第二章  比选须知


10第三章  参选文件格式要求


12第四章  合同





第一章 致参选人
深圳市地铁集团有限公司（以下简称“比选人”）采用公开比选方式选聘前海基金小镇商业空调噪音整改工程实施单位，欢迎有意向的公司提交密封参选文件，有关事项如下：
一、项目名称

前海基金小镇商业空调噪音整改工程

二、比选内容

（一）项目概况    
1、前海基金小镇商业于2018年8月31日投入使用。已入住12家商铺的其中6家反映室内空调柜机开启时噪音较大，影响商业正常运营。经现场检测共计29台空调风柜噪音超标，2号至28号商铺噪音实测超标（GB3096-2008《声环境质量标准》，2类环境噪音限值60dB）。现拟将29台噪音超标的风柜整改为43风机盘管，满足降噪要求。

2、具体工作内容：拆除旧设备、供配电及控制、管道、天花等；新装风机盘管、风管、水管、供配电及控制、消防设备、监控设备等；恢复天花地面，垃圾清运等工作内容。具体范围以工程量清单为准。

3、参选人报价时须注明品牌，进场时须提交产品检测报告，含相应合格证及出厂证明。
（二）工期：自2021年5月1日至2021年7月31日，共92日历天。

三、比选控制价格

在提交比选文件截止5日前在深圳市地铁集团有限公司网站http://www.szmc.net/）公布。
四、合格参选人条件

（一）参选人要求：建筑机电安装工程专业承包三级资质及以上

（二）项目负责人资格要求：注册二级建造师（机电工程）及以上
（三）其他要求：参选人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。不接受联合体投标，母、子公司只允许一家公司参与报价；同一法人代表，只接受一家投标。

五、比选文件的领取

（一）比选文件领取时间： 2021 年 3 月 26  日至 4  月 8 日
（二）比选文件领取地点：地铁官网自行下载
六、参选文件的递交及比选

（一）参选文件递交截止时间： 2021年 4 月 8日早上10：00
（二）参选文件递交地点：地铁大厦21楼
（三）比选时间： 2021   年  4月 8 日早上10：00
（四）比选地点：地铁大厦  21  会议室

七、其他注意事项

（一）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目报价的，相关报价均按无效报价处理。

（二）参加开标的参选人代表要求是法定代表人或其授权代表，且务必携带有效身份证出席开标会。

（三）比选人不承担参选人准备参选文件和递交参选文件以及参加本次比选活动所发生的任何成本或费用。

（四）比选人在与参选人签订正式合同之前任何时候均有权宣布终止比选程序，对受影响的参选人不承担任何责任，也无义务向受影响的参选人作出解释。

八、联系方式

联系人与联系电话：  李建碧13534196743 

传真：23992574

深圳市地铁集团有限公司
二○二一年三月
第二章  比选须知

一、比选的否决性条款
参选文件不予受理的情形（由比选人负责判定）:
（一）参选文件在规定的截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；

（二）参选文件未按规定密封和加盖参选人公章的；
至截止时间，提交参选文件单位少于3家，或经符合性审查，参选文件出现不予受理情形导致有效文件不足3家的，重新组织比选。
二、参选文件的编写及封装要求
（一）参选文件应中文编写，A4纸印刷，按照“比选文件”格式装订成册，所有文件均须加盖公章。参选人应提交参选文件正本1套、副本1套，每套参选文件上要明确注明“正本”和“副本”，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。

（二）参选文件必须按规定密封，在外层包封封口处加盖参选人单位公章。

三、比选有效期
自规定的参选书递交截止期限起180天内，参选文件均保持有效。
四、 比选规则
（一）首先由比选人组建的评委对各家参选人的文件进行符合性审查，具体审查内容如下（参选人提供的比选文件中有下述任意一项情形的，视为符合性审查不合格，参选人的参选文件不被比选人受理）：
1、营业执照及资质证书不符合比选文件要求；
2、项目负责人资格要求不符合比选文件要求；

3、参选文件未按要求加盖参选人公章的；
4、参选文件未经法定代表人或其委托代理人签字的，或由委托代理人签字但未随参
选文件一起提供“法定代表人授权书”原件的；
5、参选人的报价等于或高于控制价上限的；
6、参选人的报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或参选人递交两份或
多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

7、未按比选文件要求提供《承诺函》的。
8、未按参选文件要求封装标书的。

（二）评定标办法

拟采用“经评审的最低价法”评标，（一）先评技术标；（二）若投标单位少于或等于5家，则技术标得分最高的3家单位进入商务比价环节（如存在得分并列的情况导致大于3家，则相关单位一同进入商务比价环节）；若投标单位大于5家，则技术标得分最高的5家单位进入商务比价环节（如存在得分并列的情况导致大于5家，则相关单位一同进入商务比价环节）

（三）在商务比价环节中，报价最低的单位即为本次比选的中选候选人（如有两家或以上单位均为最低价，则技术标得分高的单位中选；如报价均为最低价、且技术标得分也相同的情况下，则通过抽签确定中选候选人）。

（四）若排名第一的参选人放弃中标，则依次推荐排名第二的参选人为中选候选人。
    五、确定中选人
比选人根据评委提出的书面比选报告，在对推荐的中选候选人的参选文件进行审核后，确定中选人。
六、合同签订
比选人确定中选人后，将按照本比选文件的合同条件，与中选人签订合同，如中选人不按规定与比选人签订合同，则比选人将有充分的理由废除中选，保留要求中选人赔偿损失、承担相应法律责任的权力。

附表1：  开标记录表
开标记录表
比选项目名称：
日期： 2021年   月   日

	序号
	项目
	参选人名称

	
	
	
	
	
	
	

	一
	参选文件在截止时间前送达指定地点
	
	
	
	
	

	二
	参选文件（技术标、商务标）按规定密封
	
	
	
	
	

	参选人签名确认
	
	
	
	
	


记录人签名：
监督人签名：
日期：     年    月    日

附表2：                                 符合性审查表
项目名称：前海基金小镇商业空调噪音整改工程

项目名称：                               
	序号
	参选人
	营业执照
	资质征书
	参选人安全生产许可证
	拟派项目经理的
注册二级建造师（机电工程类）
	是否合格

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、评审通过的用“√”表示，未通过的用“×”表示。结论用“合格”或“不合格”表示。
2、只有以上项目全部通过，评审结论为“合格”，否则结论为“不合格”。
评委（签名）：       

监督人（签名）：                                                        日期：     年    月    日

	附表3：
技术标评分表
序号
评审项目
评审标准
分值
得分
1
公司资质
1、公司具有机电安装一级资质10分； 

2、公司具有机电安装二级资质7分； 

3、公司具有机电安装三级资质3分；
10
2
拟派项目负责人
1、具有高级职称或一级建造师资格证（机电类），得10分
2、具有中级职称或二级建造师资格证（机电类），得5分 

10
3

拟派项目人员
1、本项目配置的人员10人或以上的，得5分；团队成员持电气、暖通、给排水、焊工、安全专业资格证的（各专业1人，得1分，无不得分，不重复计算），得5分；合计不超过10分。
2、本项目配置的人员有6人至9人的，得3分；且团队成员均持电气、暖通、给排水、焊工、安全专业资格证的（各专业1人，得1分，无不得分，和重复计算），得5分；合计不超过8分。
3、本项目配置的人员为6人以下的不得分，得0分；且团队成员持电气、暖通、给排水、焊工、安全专业资格证的（各专业1人，得1分，无不得分，和重复计算），得5分；合计不超过5分。
10
4

公司业绩
考察参选人近三年（2017年1月1日至今，以项目合同签订时间为准）
承担过机电安装（含空调）工程业绩（合同金额100万）以上，合同金额100万以上，每个得2分，合同金额100万以下，每个得1分， 合计不超过20分。
备注：业绩证明材料必须提供合同书，并提供合同关键页复印件。
20
合计
50
评委(签名)：
监督人（签名）：

参选人报价排序表
项目名称：前海基金小镇商业空调噪音整改工程           比选日期：2021年 月 日

	序号
	参选人
	报价
	排名
	备注

	1
	
	
	 
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	评委(签名)：
监督人（签名）：





第三章    参选文件格式要求
前海基金小镇商业空调噪音整改工程

参 选 文 件
参选人(盖章)：          [参选人名称]                 
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
日   期：    年   月   日
目录

一、资格审查文件

参选人营业执照复印件（加盖公章）
参选人的资质证书复印件（加盖公章）

参选人有效的安全生产许可证复印件（加盖公章）

拟派项目负责人资格证书复印件（加盖公章）

二、承诺函等原件

承诺函原件

法定代表人资格证明书原件
法定代表人授权委托书原件（若有）

三、技术标书
企业法人营业执照复印件（加盖公章）
企业资质证书复印件（加盖公章）
项目团队架构及人员配置

项目负责人资格证书复印件（加盖公章）
项目团队主要人员简历（加盖公章）

公司业绩

四、商务标书
价格清单
一、资格审查文件格式
前海基金小镇商业空调噪音整改工程
参选文件
资格审查文件
参选人：(公章)                           
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月      日
参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
目录

参选人营业执照复印件（加盖公章）

参选人的资质证书复印件（加盖公章）

参选人有效的安全生产许可证复印件（加盖公章）

拟派项目负责人资格证书复印件（加盖公章）

1、 参选人营业执照复印件（加盖公章）
2、参选人的资质证书复印件（加盖公章）

3、参选人有效的安全生产许可证复印件（加盖公章）

4、拟派项目负责人资格证书复印件（加盖公章）

二、承诺函等原件

承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司
　　1、经分析研究了贵司提供的“  前海基金小镇商业空调噪音整改工程        ”比选文件，我方愿以参选总报价                元(小写￥          )为贵司提供服务，并按比选文件以及国家和地方有关规定的要求，承担并完成本项目的任务。
　　2、如果贵司接受我方的参选文件，我方保证按贵司要求完成  前海基金小镇商业空调噪音整改工程 比选文件要求的各项工作。
　　3、我方同意在规定的递交参选文件截止之日起180天内遵守本次比选。在该期限期满之前，本报价对我方始终有约束力，并可随时被接受。
4、如果我方中选，我方保证在          年           月         日即可开始为                 本项目提供服务，并在贵司规定的期限内提供相应的成果文件。

5、我方保证在    日内（或   年   月   日前）完成并移交本工程（非我方造成的工期延误除外）。
　　6、我方保证：在参选过程中，我方严守国家法律、法规，本着诚实守信的原则，无互相串通参选报价、无排挤其它参选人的合法权益、无向参选人或评委成员行贿谋取中、无以他人名义参与参选或以其它方式弄虚作假骗取比选中选的不良行为。
7、我方理解，贵司不一定接受最低价的报价或可能接受其他任何报价；同时也理解，贵司不负担我方参加本次比选活动所发生的任何成本或费用。
8、我方承诺无条件服从条款：“比选人在签订合同之前任何时候均有权宣布终止比选程序，对受影响的参选单位不承担任何责任，也无义务向受影响的参选单位作出解释。”
与本参选文件有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
法定代表人或其授权代表签名(或盖章)：                       
参选单位盖公章：                                                
参选日期：                                                    
【注： 请注意承诺函价格与价格清单一致，不一致时参选人的参选文件将不被比选人受理。】

2、法定代表人资格证明书原件
法定代表人资格证明书
单位名称：                                                      

地    址：                                                      

姓名：             性别：     年龄：       职务：               

系                                               的法定代表人。
特此证明。
参选单位(盖章)：        [参选单位名称]                

日         期：           年        月        日
3、法人代表授权委托书原件（若有）
法人代表授权委托书
本授权委托书声明：我            (姓名)系                           
                          (参选单位名称)的法定代表人，现授权委托               (姓名)为本公司参加  前海基金小镇商业空调噪音整改工程  项目比选的代理人，我承认代理人全权代表我所签署的比选文件内容，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
本授权书自签发之日起180日内有效。
代理人：                  性别：            年龄：             
身份证号码：                            职务：                 
参选单位(盖章)：                                                
法定代表人(签字或盖章)：                                        
授权委托日期：             年       月       日
备注：（报价文件若非法定代表人签字的，必须提供）

三、技术标书格式
前海基金小镇商业空调噪音整改工程
参选文件
技术标书
参选人：(公章)                           
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月      日
参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
目录

企业法人营业执照复印件（加盖公章）
企业资质证书复印件（加盖公章）

项目团队架构及人员配置

项目负责人资格证书复印件（加盖公章）
项目团队主要人员简历（加盖公章）

公司业绩

3、项目团队架构及人员配置情况表（加盖公章）
项目管理人员配备情况表
	编号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业特长
	本项目分工
	备注

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工员
	
	
	
	
	
	
	

	4
	资料员
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


安全员要求：建设主管部门或者其它部门安全生产考核合格取得安全生产考核证书，并在建筑施工企业及其项目从事安全生产管理工作的专职人员。

4、项目负责人资格证书复印件（加盖公章）

5、 项目团队主要人员简历（加盖公章）

主要工作人员简历表
编号：
	姓名
	
	性别
	

	文化程度
	
	从事相关
工作年限
	
	出生年月
	

	本项目
职位
	
	毕业院校
专业及时间
	

	现任职务
	
	技术职称
	
	政治面貌
	

	工作单位
	
	聘任时间
	

	联系电话
	
	
	

	代表性业绩
	项目名称
	业主名称
	承担工作
	工作时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6、公司业绩

提供相关证明材料扫描复印件，如合同或验收报告的关键页、签订日期、盖章页等证明文件，并加盖公章

近3年（招标公告日起）业绩一览表
	序号
	建设单位
	项目名称
	合同金额
	在建或已完成
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


四、商务标书格式

前海基金小镇商业空调噪音整改工程

参选文件
商务标书
参选人(公章)：                           
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月      日
参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
商务标书目录
1、价格清单格式

备注：按附件工程量清单格式填报。

参选人：（盖章）         [参选人名称]                   
   法定代表人或授权代理人：
日  期：     年    月     日
第四章   合 同
正本(副本)

前海基金小镇商业空调噪音整改工程合同
合同编号：
	甲方：
	                        

	乙方：
	                        


二〇二一年    月
一、项目概况
甲方开发的前海基金小镇商业于2018年8月31日投入使用。已入住12家商铺的其中6家反映室内空调柜机开启时噪音较大，影响商业正常运营。经现场检测共计29台空调风柜噪音超标，2号至28号商铺噪音实测超标（GB3096-2008《声环境质量标准》，2类环境噪音限值60dB）。现拟将29台噪音超标的风柜整改为43风机盘管，满足降噪要求。

工程范围：

拆除旧设备、供配电及控制、管道、天花等；新装风机盘管、风管、水管、供配电及控制、消防设备、监控设备等；恢复天花地面，垃圾清运等工作内容。具体范围以工程量清单为准。
合同价款

1、合同类型：单价合同。

2、合同价格

合同价格暂定/元（大写：/元），其中不含税价/元，增值税税额/元，税率/。合同的增值税税率根据国家税收法规政策的变动而调整，不含税价不随增 值税税率的变化进行调整。同时，乙方每次收取款项，均需提供与收取款项等额的增值税专用发票。最终结算费用以实际发生为准。

3、合同计价依据：

1）工程量清单计价依据：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《建设工程工程量清单深圳补充清单》和《深圳市建设工程计价规程（2017）》。

2）相关定额依据。

3）费率标准依据：《深圳市建设工程计价费率标准》（2018）的推荐费率和深建价[2019]15号文（采用新版本或新修订定额子目的如有新的费率标准按相应新费率标准）,但不再计取任何措施费（“混凝土、钢筋混凝土模板及支架费”除外）；

4）工料机价格采用2021年3月《深圳建设工程价格信息》，未发布的材料设备单价按以下

2021年3月《深圳建设工程价格信息》上未发布的材料设备价格，可采用采购期前一年内最近一期《深圳建设工程价格信息》发布的价格。该材料、设备价在该变更价款计价时按中标净下浮率进行下浮。

《深圳建设工程价格信息》2021年3月和采购期前一年内未发布的材料设备:

A. 依法必须比选的材料设备按规定必须比选的，应由发包人提出技术标准和最高限价，由承包人通过比选方式确定该材料设备单价。

B. 按规定不需要比选的且20万元以上的由承包人按现行《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》在询价采购网络服务平台进行询价采购，但工程量清单、报价上限和技术规格书由发包人编制，采购文件报发包人审核。该材料、设备价在该变更价款计价时不再按中标净下浮率进行下浮。

C. 20万元以下的其价格按照发包人的相关规定，由承包人报价经发包人审批，该材料、设备价在该变更价款计价时不再下浮。当承包人对发包人的审核价有异议时，可按发包人其他工程合同价执行。若承包人仍不接受，导致双方对价格无法达成一致而影响工程进度的，发包人有权对该材料进行甲供，有权收取该材料总价50%的工程管理费，并有权在当期的进度款里直接扣除该材料总价的1.5倍作为违约金，因改甲供导致工期延误的，承包人还需承担工期延误的违约责任，且发包人有权解除合同。

5）采用上述程序计价后，按本工程中标净下浮率进行下浮（上述4）②市场询价的材料设备价不再下浮）调整确定该工程的项目单价。

工程款支付

1、本工程无预付款。

2、竣工验收合格且按发包人要求按时退场后支付至验工计价金额的80%，且不超过合同价（不含暂列金额）的80%。

3、办理完最终的竣工结算，承包人提供全部结算金额的合法增值税专用发票后，支付至结算价款的97%。

4、质量保证金的支付：质量保证金为结算价款的3%，承包人按发包人要求履行了合同约定保修义务满二年后支付结算价款3%（不计利息）的工程质量保证金，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

工期与质量

工程质量：合格
工期暂定：暂定自2021年5月1日至2021年7月31日，共92日历天；具体开工日期以甲方通知为准。

技术要求
一、风机盘管：
1.本工程采用两管制卧式暗装风机盘管，三排管，带回风箱，回风箱带中效过滤网。
2.风机盘管应能进行风量调节，设高、中、低三档风量调节。
3.风机盘管须设有适当的接口供冷冻水管、冷凝水管、送/回风管、电源及控制线接驳。
4.风机
a) 风机的叶轮及外壳须为全金属制造。
b) 风机应为直驱式离心前弯式叶片型。
c) 风机须经静态及动态平衡，并能在三个不同的速度运作。
5.电动机
a)所提供的电动机须适用于单相的电力供应。
b)电动机须能以三个不同转速操作，并须具足够的功能保证在任何转速运作下不会产生过载。
c) 提供固定分相式单相电容及配有热过载保护的电动机，并须由原厂装配。
6.冷冻盘管
a) 盘管须采用无缝铜管，外配以铝制散热翅片组装在一镀锌钢板制成的盘管框架内。
b) 铝制散热翅片须以机械连接方法与盘管水管外壁相互连接。
c) 盘管的总分水管应采用无缝铜管制造，除设有供/回水管接口外，仍需配置排水及排气阀的装置。
d) 盘管水管的水流速度不能低于0.6米/秒及高于1.8米/秒。
e) 盘管的工作和试验压力，须符合规范要求。
7.冷凝水盘
a) 在冷冻盘管的底部须提供一冷凝水接收水盘以接收盘管在操作时所产生的冷凝水。水盘承接范围须包括整个盘管及侧边的接驳管道及附件。
b) 冷凝水盘应采用镀锌钢板制成，水盘底部须设有适当阻燃及不含CFC和HCFC之保温材料。能防止保温表面结露。 
c) 冷凝水盘须配有一外接头，供接驳冷凝水管。 
8.外壳
a) 应提供由原厂制造的金属外壳以包容整个盘管、风机和电动机等装备。外壳应采用镀锌钢板制成并预留送风及回风管接口。 
b) 暗装式风机盘管的镀锌外壳表面，如受破损必须作妥善的防锈处理。而明装式的风机盘管的外壳表面须经防锈处理后，再涂上一层防锈漆及两层装饰面漆，有关面漆颜色须经业主
代表审核。 
c) 机壳内部须设保温材料以防止机壳表面结露，保温层面向气流的表面须作特别处理以防止表面层因气流而剥落。 
9.风机盘管设备表（共43台，品牌要求为合资品牌），详见设备选型表要求；每台风机盘管配液晶显示温度控制器（高、中、低三速），每台配ＤＮ20电动二通阀，配电及控制线缆为国标合格产品。
 10.噪音要求：等于或小于60dB。
 二、安装要求：
依据标准
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
2.施工准备
2.1材料要求及主要机具：
2.1.1所采用的风机盘管、诱导器、设备应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。
2.1.2风机盘管、诱导器设备的结构型式、安装型式、出口方向、进水位置应符合设计安装要求。
2.1.3设备安装所使用的主料和辅助材料规格、型号应符合设计规定，并具有出厂合格证。
2.1.4电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵、压力案子、汽焊工具等。
2.2作业条件：
2.2.1风机盘管、诱导器和主、副材料已运抵现场，安装所需工具已准备齐全，且有安装前检测用的场地、水源、电源。
2.2.2建筑结构工程施工完毕，屋顶做完防水层，室内墙面、地面抹完。
2.2.3安装位置尺寸符合设计要求，空调系统干管安装完毕，接往风机盘管的支管预留管口位置标高符合要求。
3.操作工艺
3.1工艺流程：
预检→施工准备→电机检查试转→表冷器水压检验→吊架制安→风机盘管安装锈导器安装→连接配管→检验
3.2风机盘管在安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷。
3.3.电机盘管和诱导器应每台进行通电试验检查，机械部分不得摩擦，电气部分不得漏电。
3.4风机盘管和诱导器应逐台进行水压试验，试验强度应为工作压力的1.5倍，定压后观察2～3min不渗不漏。
3.5卧式吊装风机盘管和诱导器，吊架安装平整牢固，位置正确。吊杆不应自由
摆动，吊杆与托盘相联应用双螺母坚固找平正。
3.6诱导器安装前必须逐台进行质量检查，检查项目如下：
3.6.1各联接部分不能松动、变形和产生破裂等情况；喷嘴不能脱落、堵塞。
3.6.2静压箱封头处缝隙密封材料，不能有裂痕和脱落；一次风调节阀必须灵活可靠，并调到全开位置。
3.7诱导器经检查合格后按设计要求的型号就位安装，并检查喷嘴型号是否正确。
3.7.1暗装卧式诱导器应由支、吊架固定，并便于拆卸和维修。
3.7.2诱导器与一次风管连接处应严密，防止漏风。
3.7.3诱导器水管接头方向和回风面朝向应符合设计要求。立式双面回风诱导器为利于回风，靠墙一面应留50mm以上空间。卧式双回风诱导器，要保证靠楼板一面留有足够空间。
3.8冷热媒水管与风机盘管、诱导器连接宜采用钢管或紫铜管，接管应平直。紧固时应用扳手卡住六方接头，以防损坏铜管。凝结水管宜软性连接，软管长度不大于300mm材质宜用透明胶管，并用喉箍紧固严禁渗涌，坡度应正确、凝结水应畅通地流到指定位置，水盘应无积水现象。 
3.9风机盘管、诱导器同冷热媒管连接，应在管道系统冲洗排污后再连接，以防堵塞热交换器。
3.10暗装的卧式风机盘管、吊顶应留有活动检查门，便于机动组能整体拆卸和维修。
 4.质量标准 
4.1机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压
力的1.5倍，试验观察时间为2min，不渗漏为合格； 
4.2机组应设独立支、吊架，安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固； 
4.3机组与风管、回风箱或风口的连接，应严密、可靠。 
检查数量:按总数抽查10%，且不得少于1台。 
检查方法:观察检查、查阅检查试验记录。 
5.成品保护 
5.1风机盘管和诱导器运至现场后要采取措施，妥善保管，码放整齐。应有防雨、防雪措施。 
5.2冬期施工时，风机盘管水压试验后必须随即将水排放干净，以防冻坏设备。 
5.3风机盘管诱导器安装施工要随运随装，与其它工种交叉作业时要注意成品保护，防止碰坏。 
5.4立式暗装风机盘管，安装完后要配合好土建安装保护罩。屋面喷浆前应采取防护措施，保护已安装好的设备，保证清洁。 
6.应注意的质量问题 
6.1应注意的质量问题见表 
	序号
	常产生的质量问题
	防治措施

	1
	冬季施工易冻坏表面交换器
	试水压后毕须把水放干净以防冻坏

	2
	风机盘管运输时易破坏
	搬动时单排码放轻装轻卸

	3
	风机盘管表冷器易堵塞
	风机盘管和管道连接后未经冲洗排污，不得投入运行以防堵塞。

	4
	风机盘管结水盘易堵塞
	风机盘管运行前应清洗水盘的杂物保证凝结水畅通。


  7.风机盘管机组的安装应符合下列规定：
7.1 机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍，试验观察时间为min，不渗漏为合格；
7.2 机组应设独立支吊架，安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固；
7.3 机组与风管、回风箱或风口的连接，应严密、可靠。
检查数量：按总数抽查10％，且不得少于1台。
检查方法：观察检查、查阅检查试验记录。
7.4. 风机盘管机组
7.4.1 立式风机盘管安装应牢固，位置及高度应正确。
7.4.2 卧式风机盘管应由支、吊架固定，并应便于拆卸和维修。吊杆

 HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=%E8%9E%BA%E4%B8%9D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "C:\\Users\\Dell\\Documents\\WXWork\\1688850233430285\\Cache\\File\\2021-03\\_blank" 螺丝应有防松装置和橡胶隔振垫圈。
7.4.3 机组的安装坡度为0.002～0.003，坡向滴水盘。冷凝水应畅通，软管连接应牢固，宜用专用管卡夹紧。
7.4.4 供、回水阀及水过滤器应靠近机组安装，以在滴水盘上方为佳。
7.4.5 供、回水管与风机盘管机组，应为弹性连接(金属或非金属软管)。
7.4.6 风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处应严密、牢固。
三、安全及文明施工
1.施工过程中产生的垃圾应当天清理完毕；
2.努力提高现场文明施工环境卫生、场容场貌的管理水平，争创文明工地。
3.做好社会治安综合治理工作，杜绝违法乱纪现象的发生。
4.全面开展标准化管理，促进整体素质的提高，形成“人人讲标准、事事有标准、处处按标准”的标准经营管理系列，逐步建立起“全面、全员、全过程”的“三全”现场标准化管理模式，实行以点带面，全面提高文明施工管理水平。
5.加强综合治理，齐抓共管实现文明施工。
6.施工期间听从甲方安排指挥，遵守甲方和监理的规章制度，做到文明施工。
7.施工区域有合理、有效的安全遮拦和标识牌。
8.作业人员佩戴工作证；作业规范化；材料使用有计划；生产管理制度化。
9．机械设备停放有序；安全防护装置齐全。
10．标牌齐全：施工警示标牌、标识和标线设置规范齐全。
11．施工环保：严控施工噪音和污水排放，禁止粉尘飞扬。
12． 物料整齐：分类、整齐堆放物料；标牌清楚，走道畅通。
13．用电可靠：施工用电机具和设备必须安装漏电保护器，且可靠接地。
14．操作规范：按规范和流程施工，严禁违章作业。
15．防护有效：安全防护用品配置齐全并正确使用。
16．消防安全：现场消防器材配置合理，现场严禁吸烟。
甲方与乙方：

1. 甲方权责与工作： 

1）发包人义务：发包人应履行本合同所约定的全部义务。发包人应按本合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应支付的款项。
2）发包人工作：发包人应按合同约定完成以下工作：
⑴负责向乙方移交相关施工场地，为乙方提供水电接口和道路通行条件，使施工场地具备施工条件；
(2)负责施工围挡工程相关方案、执行标准的管理工作；
(3)派驻现场代表和施工监理，代表发包人履行合同约定的职责，监督检查工程造价、质量、进度、安全和文明施工，但这种监督并不解除承包人应承担的任何责任；
(4)审批承包人计量支付、结算和工程进度款等的申请；
（5）发包人和承包人约定发包人应做的其他工作。
2. 乙方义务与工作：
1） 乙方须认真贯彻执行国家、地方和行业安全生产法律、法规及相关规定，建立健全安全生产规章制度，设立安全生产管理机构、认真履行安全生产职责。签订本合同时，乙方须将公司和项目管理组安全生产管理机构情况报甲方备案。
2)项目开工前，乙方须做好安全文明施工教育，逐级落实安全技术交底，认真勘察项目施工现场，确保作业环境安全。
3)乙方必须为进入施工现场的施工管理人员、施工作业人员购买意外伤害保险，并提供合格的安全防护用品。
4)乙方负责施工场地安全保卫、围挡围护、交通疏导等工作，并根据施工现场实际情况设置安全、文明施工保护设施、安全标志等。
5)施工过程中，乙方如存在违章操作、违反安全规程、忽视安全隐患，应立即进行整改。甲方可根据有关办法、规定对乙方考评。
6) 维修实施过程中，乙方应充分考虑维修项目商业特性（夜间施工）和物业、租户及相邻租户要求，注重施工过程的环境保护，降低和减少噪音污染、大气污染，落实建设主管部门、环保部门相关安全文明施工管理规定。如乙方违反上述约定，甲方可根据有关办法、规定对乙方考评。
7)乙方在维修实施过程中应与住户保持良好的沟通，做到礼貌用语，避免产生纠纷。未征得租户同意不得在室内吸烟、不穿鞋套。如因乙方原因与租户产生纠纷致使甲方名誉、利益受损，责任由乙方承担。甲方可根据有关办法、规定对乙方考评。
8)乙方应按甲方要求，清运施工场地及临时占用场地的余土、垃圾。做到工完场清，保持现场清洁整齐。
9)项目实施过程中，发生安全事故或造成财产损失的，乙方除承担相应法律、法规规定的责任和义务外。甲方有权在应付工程款中扣除赔偿款，不足部分甲方或有关权利人有权向乙方追偿。

违约索赔及奖惩：

因乙方原因在施工过程中发生重伤及以上安全事故、火灾、安全文明施工不合格被政府主管部门处罚或被媒体曝光、工期延误、未严格按专家审批通过的方案施工、乙方未按合同约定完成工作义务等均视为乙方违约，乙方除按下列方式承担违约责任外，甲方保留更换乙方的权利。
(一)发生重伤及以上安全事故、火灾、安全文明施工不合格被政府主管部门处罚或被媒体曝光、未严格按专家审批通过的方案施工等，乙方每次向甲方支付违约金，按地铁相关制度实施，并赔偿因此给甲方造成的损失；
(二) 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：每延误一天，承包人支付1000元误期违约赔偿金，延误超过60天后发包人有权解除合同。

（三）承包人明确表示或其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：承包人不得以任何理由拒绝办理或延迟办理发包人委托办理的合同范围内工作，每发生一项罚款1000元；造成工期延误的，每延误一天，承包人支付1000元误期违约赔偿金，延误超过60天后发包人有权解除合同。
(四)合同双方同意，任何涉及本合同及其附件的争议应由双方通过友好协商解决。如协商不成，双方同意提交甲方所在地人民法院提起诉讼。

工程变更

1.合同中已有适用于变更工程的项目单价，按合同已有的项目单价确定变更价款。

2.合同中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。                                                       

3.合同价格构成中的工程量清单项目单价中没有适用或类似于变更工程的项目单价时变更价款的确定方法如下：                                                  

方法一（有适用或类似定额可套用的）：

（1）发包人和承包人按照合同约定的工程量清单计价原则和方法，根据工程变更资料、工程造价管理机构发布的计价标准、价格信息计算，并按本工程净下浮率进行下浮调整确定该工程变更价款，具体详见招标文件。

方法二（无适用或类似定额可套用）：

（2）由承包人报价经发包人审批，当承包人对发包人的审核价有异议时，则按发包人的其他工程合同价执行；若承包人仍不接受，发包人有权另行委托或发包，有权收取该部分价款50%的工程管理费，并有权在当期的进度款里直接扣除该部分价款的1.5倍作为违约金，因重新委托或发包导致工期延误的，承包人还需承担工期延误的违约责任，且发包人有权解除合同。

竣工结算

本工程采用竣工图结算模式，结算造价＝竣工图结算价+其他调整造价（奖罚、索赔、经发包人确认的签证资料等）。结算原则为工程量按竣工图（设计承包人、发包人共同确认）计算，实施过程中的所有深化设计、工程变更、现场签证等均在竣工图上反映。不能在竣工图上反映的事项按附件发包人的工程变更、设计变更、签证等管理办法执行。

1、承包人向发包人提交竣工结算书及完整的结算资料的时间要求为本工程竣工验收合格后  56  天。

2、发包人核对竣工结算书的期限为承包人提交竣工结算书和完整结算资料后 84天。

3、承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料的期限为发包人提出核对意见或补充结算资料要求后 28天；发包人核对经修改的竣工结算书的期限为承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料后 28 天。

4、对发包人提出的核对意见承包人应提出异议的期限为  28  天。

5、在以下情况下，发包人可启动强制结算机制，将其单方编制的结算文件送审计或审核：  ①发包人通知承包人按要求提交结算书及结算资料，通知后14天内仍不提交的或没有明确答复的；②承包人在收到发包人提出的核对意见后28天内未提出异议或没有明确答复的；③承包人在收到发包人要求补充结算资料后28天内仍不提交的或没有明确答复的；④与承包人协商不能达成一致意见，承包人拒不配合解决争议。⑤承包人拒不配合结算核对，包括但不限于拖延、拒绝。  
十一、其他约定

(一)由于不可抗拒的自然原因(如台风、地震、火灾等)对工程本体造成的直接经济损失，双方共同对等承担。
(二)因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
(三)在合同有效期内双方必须遵守国家的法律、法令、政策及工程所在地的有关条例规定。

十二、附则


1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力；合同副本一式十四份，甲方执十二份，乙方执二份，具有同等效力。

2、一切未尽事宜，由双方共同协解决，可签订本合同的补充条款。

（以下无正文）

	甲方(公章)：
	
	法定代表人或授权代表：
	

	住    所：
	
	
	

	电    话：
	
	传    真：
	

	开户银行：
	
	开户全名：
	

	账         号：
	
	邮政编码：
	

	项目主管部门经办人及电话：
	 
	项目主管部门审核人：
	

	合约部门经办人及电话:
	 
	合约部门审核人：
	

	乙方(公章)： 
	
	法定代表人或授权代表：
	

	住    所：
	 
	
	

	电    话：
	
	传    真：
	

	开户银行：
	
	开户全名：
	

	账    号：
	
	邮政编码：
	

	承包商经办人：
	
	承包商经办人电话：
	

	合同签署地点：
	深   圳
	
	

	时      间：
	2021年   月   日
	
	


22



