
龙瑞家园（山海津）给水管网整改工程

第二次比选文件
比选人： 深圳市地铁集团有限公司 
法定代表人：        辛 杰           

二〇二一年六月

目  录

1第一章  致参选人


4第二章  比选须知


10第三章  参选文件格式要求


12第四章  合同





第一章 致参选人
深圳市地铁集团有限公司（以下简称“比选人”）采用公开比选方式选聘龙瑞家园（山海津）给水管网整改工程实施单位，欢迎有意向的公司提交密封参选文件，有关事项如下：
一、项目名称

龙瑞家园（山海津）给水管网整改工程

二、比选内容

（一）项目概况    
1、山海津项目现市政给水管网是从山海居给水管处接驳2条DN150主管，提升16米到山海居停车场顶部标高，通过车库层、山海津1#配电房区域（含高压环网柜、变压器、低压配电柜）至生活水房，采用变频恒压方式给居民供水。整改方案为从山海居生活水池给水管网DN300处接驳，钢管焊接变径为DN150供水管，设置检修井，转换为PE管采用地埋方式敷设，先沿绿化带，后沿市政道路，进入车辆段入口道路（原规划接驳点），接入现生活水池管网。

2、原有给水管道部分的拆除，新建管网接驳、变径、检修井的砌筑，市政绿化的破坏性拆除及恢复，市政路面破除开槽及恢复，运营道路破除开槽及恢复、垃圾清运等工作内容。包含办理人行、绿化、路面占道施工手续，运营公司进入等施工手续。

（二）工期：自2021年8月1日至2021年9月30日，共61日历天。

三、比选控制价格

在提交比选文件截止5日前在深圳市地铁集团有限公司网站http://www.szmc.net/）公布。
四、合格参选人条件

（一）参选人要求：建筑机电安装工程专业承包三级资质及以上或市政公用工程施工总承包资质三级及以上

（二）项目负责人资格要求：注册二级建造师（机电工程）及以上
（三）其他要求：

参选人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。项目负责人具有安全生产考核合格证书B证。不接受联合体投标，母、子公司只允许一家公司参与报价；同一法人代表，只接受一家投标。

五、比选文件的领取

（一）比选文件领取时间： 2021 年 6 月 30  日至 7 月12日
（二）比选文件领取地点：地铁官网自行下载
六、参选文件的递交及比选

（一）参选文件递交截止时间： 2021年 7 月 12日早上10：00
（二）参选文件递交地点：深铁置业大厦48楼
（三）比选时间： 2021   年 7 月12日早上10：00
（四）比选地点：深铁置业大厦  48  会议室

七、其他注意事项

（一）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目报价的，相关报价均按无效报价处理。

（二）参加开标的参选人代表要求是法定代表人或其授权代表，且务必携带有效身份证出席开标会。

（三）比选人不承担参选人准备参选文件和递交参选文件以及参加本次比选活动所发生的任何成本或费用。

（四）比选人在与参选人签订正式合同之前任何时候均有权宣布终止比选程序，对受影响的参选人不承担任何责任，也无义务向受影响的参选人作出解释。

八、联系方式

联系人与联系电话：  李建碧13534196743 

传真：23992574

深圳市地铁集团有限公司
二○二一年六月
第二章  比选须知

一、比选的否决性条款
参选文件不予受理的情形（由比选人负责判定）:
（一）参选文件在规定的截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；

（二）参选文件未按规定密封和加盖参选人公章的；
至截止时间，提交参选文件单位少于3家，或经符合性审查，参选文件出现不予受理情形导致有效文件不足3家的，重新组织比选。
二、参选文件的编写及封装要求
（一）参选文件应中文编写，A4纸印刷，按照“比选文件”格式装订成册，所有文件均须加盖公章。参选人应提交参选文件正本1套、副本8套，每套参选文件上要明确注明“正本”和“副本”，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。

（二）参选文件必须按规定密封，在外层包封封口处加盖参选人单位公章。

三、比选有效期
自规定的参选书递交截止期限起180天内，参选文件均保持有效。
四、 比选规则
（一）首先由比选人组建的评委对各家参选人的文件进行符合性审查，具体审查内容如下（参选人提供的比选文件中有下述任意一项情形的，视为符合性审查不合格，参选人的参选文件不被比选人受理）：
1、营业执照及资质证书不符合比选文件要求；
2、项目负责人资格要求不符合比选文件要求；

3、参选文件未按要求加盖参选人公章的；
4、参选文件未经法定代表人或其委托代理人签字的，或由委托代理人签字但未随参
选文件一起提供“法定代表人授权书”原件的；
5、参选人的报价等于或高于控制价上限的；
6、参选文件承诺的工期超过比选文件中工期要求的；

未按比选文件要求提供《承诺函》的。

8、资格审查通不过的
9、未按参选文件要求封装标书的。

（二）评定标办法

本项目采用“综合评估法”确定中标人。综合评估法从技术标、商务标两个方面进行评分，满分为100分，其中：技术标50分，商务标50分。

（三）评定标委员会应推荐综合得分最高的一名参选人为中标候选人。若出现综合得分相同的情形，按技术标得分从高至低的顺序确定一名中标候选人；若出现技术标得分也相同的情形，按商务得分从高至低的顺序确定一名中标候选人；若出现商务得分也相同的情形，则抽签确定。

（四）若排名第一的参选人放弃中标，则依次推荐排名第二的参选人为中选候选人。
    五、确定中选人
比选人根据评委提出的书面比选报告，在对推荐的中选候选人的参选文件进行审核后，确定中选人。
六、合同签订
比选人确定中选人后，将按照本比选文件的合同条件，与中选人签订合同，如中选人不按规定与比选人签订合同，则比选人将有充分的理由废除中选，保留要求中选人赔偿损失、承担相应法律责任的权力。

附表1：  开标记录表
开标一览表
项目名称：
	序号
	参选单位名称
	参选文件在截止时间前送达指定地点
	参选报价（元）
	参选文件密封情况
	参选人法人代表或授权委托人签字
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：满足比选文件要求时，则用“√”表示；不满足比选文件要求时，则用“×”表示。
记录人签名：
复核人签名：

监督人签名：
日期：     年    月    日

表2.资格审查表
资格审查表
项目名称：                               
	序号
	参选人
	参选人营业执照
	资质证书
	参选人安全生产许可证
	拟派项目经理的注册二级建造师（机电工程类）
	项目负责人安全生产考核合格证书B证
	是否合格

	1
	
	
	
	
	

	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、满足比选文件要求的资格条件时，则审查通过用“○”表示；不满足比选文件要求的资格条件时，则未通过用“×”表示。结论用“合格”或“不合格”表示。
      2、只有全部项目通过审查时，结论为“合格”，否则为“不合格”。
评委签名： 

监督人员签名：
                                                           日期：        年    月    日
表3：                                           符合性审查表
项目名称： 

	序号
	参选人
	参选文件按要求加盖参选人公章
	参选文件经法定代表人或其委托代理人签字，或由委托代理人签字并随参选文件一起提供“法定代表人授权书”原件
	参选人的报价不高于报价上限
	参选文件承诺的工期不超过比选文件中工期要求
	《承诺函》格式符合比选文件要求
	是否合格

	1
	
	
	
	
	

	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、评审通过的用“√”表示，未通过的用“×”表示。结论用“合格”或“不合格”表示。
2、只有以上项目全部通过，评审结论为“合格”，否则结论为“不合格”。
评委（签名）：    
监督人员（签名）：                                                        日期：     年    月    日

表4.综合评分汇总表
                   项目综合评分汇总表

	序号
	参选人
	技术评分
	商务评分
	综合评分
	排序
	备注

	1
	
	
	
	
	
	综合评分=技术评分×技术权重   +商务评分×经济权重   

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


评委签名：                                                   日期：               
监督人员签名：                                               日期：               
	附表5：
综合评分表

序号
评审项目
评审标准
分值
得分
1
公司资质及业绩
1、参选人同时具有安全生产许可证和市政公用工程施工总承包资质三级或建筑机电安装工程专业承包三级，得3分；同时具有安全生产许可证和市政公用工程二级或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，得2分； 此项最高2分；
2、参选人提供近三年（2018年1月1日至今，以项目合同签订时间为准）
承担过市政给水管道安装施工或改造工程业绩，合同金额50万以上，每个得2分，合同金额100万以上，每个得3分， 此项累计最高10分。
3、备注：资质需提供有效期内的资质证书扫描件，业绩证明材料必须提供合同书，并提供合同关键页复印件。
15
2

拟派项目负责人
1、具有高级给排水工程师职称或注册建造师二级以上（含二级）给机电工程专业证书的，得3分；
2、具备建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书B证及以上证书，得2分。
注：项目负责人必须为参选人单位员工，提供近1年在参选单位缴纳的社保证明（网页截图或窗口打印资料或税务部门出具的证明均可）,否则该人员不予计分 。
5

3

拟派项目人员
1、本项目配置的人员（必须持证上岗）15人或以上的，得3分；
2、项目人员同时具备任意两个证书的（给排水与焊工作业操作证、电工作业操作证、焊接与热切割作业操作证、高空作业操作证）的，提供1人得0.5分，本项最高得分7分。
注：项目人员必须为参选人单位员工，需提供近6个月在参选单位缴纳的社保证明（网页截图或窗口打印资料或税务部门出具的证明均可）,否则该人员不予计分 。
10
4

施工方案及合理化建议 

评分内容：根据参选人提供的施工组织计划、施工技术、施工工艺，施工安全保障，对项目的合理化建议等方面进行评分。
评分依据： 
（1）施工组织计划全面； （2）施工技术完善、施工工艺可操作性强且适合本项目实际条件； （3）施工安全保障措施全面有效； （4）相关的合理化建议是否可行。

满足以上4项要求为优，得10分；满足以上三项要求为良，得7分；满足以上2项要求为中，得4分；其它情况不得分。
10
5

项目实施重难点分析及保障措施 

评分内容：根据项目实施的重点、难点分析及在参选文件中详细说明保障措施（包括技术团队、技术方案、场地、车辆等）的优劣情况进行评分 
评分依据： （1）项目实施重点分析全面； （2）项目实施难点分析针对性强；（3）针对项目实施重点难点保障措施内容具体； （4）针对项目实施重点难点的合理化建议可行。

满足以上4项要求为优，得10分；满足以上三项要求为良，得7分；满足以上2项要求为中，得4分；其它情况不得分。
10
6

参选报价
以所有通过符合性审查参选人的报价中的平均价作为评标基准价Sj。 
Fn= 50-50×│Sn-Sj│/Sj

其中：Fn— 第N 参选人的报价得分；

Sn— 第N参选人的报价；

Sj—基准价（参选单位数量大于或等于5家时，平均价为去掉最高和最低报价的平均值，当参选单位数量小于5家时，平均价为直接平均）；
50
合计
100
评委(签名)：
监督人（签名）：
	


第三章    参选文件格式要求
龙瑞家园（山海津）给水管网整改工程

参 选 文 件
参选人(盖章)：          [参选人名称]                 
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
日   期：    年   月   日
目录

一、资格审查文件

参选人营业执照复印件（加盖公章）
参选人的资质证书复印件（加盖公章）

参选人有效的安全生产许可证复印件（加盖公章）

拟派项目负责人资格证书复印件（加盖公章）

项目负责人安全生产考核合格证书B证

二、承诺函等原件

承诺函原件

法定代表人资格证明书原件
法定代表人授权委托书原件（若有）

三、技术标书
企业法人营业执照复印件（加盖公章）
企业资质证书复印件（加盖公章）

项目团队架构及人员配置

项目负责人资格证书复印件（加盖公章）
项目团队主要人员简历（加盖公章）

公司业绩

施工方案（合理化建议 、项目实施重难点分析及保障措施 ）

四、商务标书
价格清单

一、资格审查文件格式
龙瑞家园（山海津）给水管网整改工程
参选文件
资格审查文件
参选人：(公章)                           
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月      日
参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
目录

参选人营业执照复印件（加盖公章）

参选人的资质证书复印件（加盖公章）

参选人有效的安全生产许可证复印件（加盖公章）

拟派项目负责人资格证书复印件（加盖公章）

项目负责人安全生产考核合格证书B证

1、 参选人营业执照复印件（加盖公章）
2、参选人的资质证书复印件（加盖公章）

3、参选人有效的安全生产许可证复印件（加盖公章）

拟派项目负责人资格证书复印件（加盖公章）

项目负责人安全生产考核合格证书B证

二、承诺函等原件

承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司
　　1、经分析研究了贵司提供的“  龙瑞家园（山海津）给水管网整改工程        ”比选文件，我方愿以参选总报价                元(小写￥          )为贵司提供服务，并按比选文件以及国家和地方有关规定的要求，承担并完成本项目的任务。
　　2、如果贵司接受我方的参选文件，我方保证按贵司要求完成  龙瑞家园（山海津）给水管网整改工程 比选文件要求的各项工作。
　　3、我方同意在规定的递交参选文件截止之日起180天内遵守本次比选。在该期限期满之前，本报价对我方始终有约束力，并可随时被接受。
4、如果我方中选，我方保证在          年           月         日即可开始为                 本项目提供服务，并在贵司规定的期限内提供相应的成果文件。

5、我方保证在    日内（或   年   月   日前）完成并移交本工程（非我方造成的工期延误除外）。
　　6、我方保证：在参选过程中，我方严守国家法律、法规，本着诚实守信的原则，无互相串通参选报价、无排挤其它参选人的合法权益、无向参选人或评委成员行贿谋取中、无以他人名义参与参选或以其它方式弄虚作假骗取比选中选的不良行为。
7、我方理解，贵司不一定接受最低价的报价或可能接受其他任何报价；同时也理解，贵司不负担我方参加本次比选活动所发生的任何成本或费用。
8、我方承诺无条件服从条款：“比选人在签订合同之前任何时候均有权宣布终止比选程序，对受影响的参选单位不承担任何责任，也无义务向受影响的参选单位作出解释。”
与本参选文件有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
法定代表人或其授权代表签名(或盖章)：                       
参选单位盖公章：                                                
参选日期：                                                    
【注： 请注意承诺函价格与价格清单一致，不一致时参选人的参选文件将不被比选人受理。】

2、法定代表人资格证明书原件
法定代表人资格证明书
单位名称：                                                      

地    址：                                                      

姓名：             性别：     年龄：       职务：               

系                                               的法定代表人。
特此证明。
参选单位(盖章)：        [参选单位名称]                

日         期：           年        月        日
3、法人代表授权委托书原件（若有）
法人代表授权委托书
本授权委托书声明：我            (姓名)系                           
                          (参选单位名称)的法定代表人，现授权委托               (姓名)为本公司参加  龙瑞家园（山海津）给水管网整改工程  项目比选的代理人，我承认代理人全权代表我所签署的比选文件内容，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
本授权书自签发之日起180日内有效。
代理人：                  性别：            年龄：             
身份证号码：                            职务：                 
参选单位(盖章)：                                                
法定代表人(签字或盖章)：                                        
授权委托日期：             年       月       日
备注：（报价文件若非法定代表人签字的，必须提供）

三、技术标书格式
龙瑞家园（山海津）给水管网整改工程
参选文件
技术标书
参选人：(公章)                           
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月      日
参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
目录

企业法人营业执照复印件（加盖公章）
企业资质证书复印件（加盖公章）

项目团队架构及人员配置

项目负责人资格证书复印件（加盖公章）
项目团队主要人员简历（加盖公章）

公司业绩

施工方案

3、项目团队架构及人员配置情况表（加盖公章）
项目管理人员配备情况表
	编号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业特长
	本项目分工
	备注

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工员
	
	
	
	
	
	
	

	4
	资料员
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


安全员要求：建设主管部门或者其它部门安全生产考核合格取得安全生产考核证书，并在建筑施工企业及其项目从事安全生产管理工作的专职人员。

4、项目负责人资格证书复印件（加盖公章）

5、 项目团队主要人员简历（加盖公章）

主要工作人员简历表
编号：
	姓名
	
	性别
	

	文化程度
	
	从事相关
工作年限
	
	出生年月
	

	本项目
职位
	
	毕业院校
专业及时间
	

	现任职务
	
	技术职称
	
	政治面貌
	

	工作单位
	
	聘任时间
	

	联系电话
	
	
	

	代表性业绩
	项目名称
	业主名称
	承担工作
	工作时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6、公司业绩

提供相关证明材料扫描复印件，如合同或验收报告的关键页、签订日期、盖章页等证明文件，并加盖公章

近3年（招标公告日起）业绩一览表
	序号
	建设单位
	项目名称
	合同金额
	在建或已完成
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


四、商务标书格式

龙瑞家园（山海津）给水管网整改工程

参选文件
商务标书
参选人(公章)：                           
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月      日
参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
商务标书目录
1、价格清单格式

备注：按附件工程量清单格式填报。

参选人：（盖章）         [参选人名称]                   
   法定代表人或授权代理人：
日  期：     年    月     日
第四章   合 同
正本(副本)

龙瑞家园（山海津）给水管网整改工程合同
合同编号：
	甲方：
	                        

	乙方：
	                        


二〇二一年    月
一、项目概况
山海津项目现市政给水管网是从山海居给水管处接驳2条DN150主管，提升16米到山海居停车场顶部标高，通过车库层、山海津1#配电房区域（含高压环网柜、变压器、低压配电柜）至生活水房，采用变频恒压方式给居民供水。整改方案为从山海居生活水池给水管网DN300处接驳，钢管焊接变径为DN150供水管，设置检修井，转换为PE管采用地埋方式敷设，先沿绿化带，后沿市政道路，进入车辆段入口道路（原规划接驳点），接入现生活水池管网。

工程范围：

原有给水管道部分的拆除，新建管网接驳、变径、检修井的砌筑，市政绿化的破坏性拆除及恢复，市政路面破除开槽及恢复，运营道路破除开槽及恢复、垃圾清运等工作内容。包含办理人行、绿化、路面占道施工手续，运营公司进入等施工手续。   

合同价款

1、合同类型：单价合同。

2、合同价格

合同价格暂定/元（大写：/元），其中不含税价/元，增值税税额/元，税率/。合同的增值税税率根据国家税收法规政策的变动而调整，不含税价不随增 值税税率的变化进行调整。同时，乙方每次收取款项，均需提供与收取款项等额的增值税专用发票。最终结算费用以实际发生为准。

3、合同计价依据：

1）工程量清单计价依据：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《建设工程工程量清单深圳补充清单》和《深圳市建设工程计价规程（2017）》。

2）相关定额依据。

3）费率标准依据：《深圳市建设工程计价费率标准》（2018）的推荐费率和深建价[2019]15号文（采用新版本或新修订定额子目的如有新的费率标准按相应新费率标准）,但不再计取任何措施费（“混凝土、钢筋混凝土模板及支架费”除外）；

4）工料机价格采用2021年4月《深圳建设工程价格信息》，未发布的材料设备单价按以下

2021年4月《深圳建设工程价格信息》上未发布的材料设备价格，可采用采购期前一年内最近一期《深圳建设工程价格信息》发布的价格。该材料、设备价在该变更价款计价时按中标净下浮率进行下浮。

《深圳建设工程价格信息》2021年4月和采购期前一年内未发布的材料设备:

A. 依法必须比选的材料设备按规定必须比选的，应由发包人提出技术标准和最高限价，由承包人通过比选方式确定该材料设备单价。

B. 按规定不需要比选的且20万元以上的由承包人按现行《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》在询价采购网络服务平台进行询价采购，但工程量清单、报价上限和技术规格书由发包人编制，采购文件报发包人审核。该材料、设备价在该变更价款计价时不再按中标净下浮率进行下浮。

C. 20万元以下的其价格按照发包人的相关规定，由承包人报价经发包人审批，该材料、设备价在该变更价款计价时不再下浮。当承包人对发包人的审核价有异议时，可按发包人其他工程合同价执行。若承包人仍不接受，导致双方对价格无法达成一致而影响工程进度的，发包人有权对该材料进行甲供，有权收取该材料总价50%的工程管理费，并有权在当期的进度款里直接扣除该材料总价的1.5倍作为违约金，因改甲供导致工期延误的，承包人还需承担工期延误的违约责任，且发包人有权解除合同。

5）采用上述程序计价后，按本工程中标净下浮率进行下浮（上述4）②市场询价的材料设备价不再下浮）调整确定该工程的项目单价。

工程款支付

1、本工程无预付款。

2、竣工验收合格且按发包人要求按时退场后支付至验工计价金额的85%，且不超过合同价（不含暂列金额）的90%。

3、办理完最终的竣工结算，承包人提供全部结算金额的合法增值税专用发票后，支付至结算价款的97%。

4、质量保证金的支付：质量保证金为结算价款的3%，承包人按发包人要求履行了合同约定保修义务满二年后支付结算价款3%（不计利息）的工程质量保证金，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

工期与质量

工程质量：合格
工期暂定：暂定自2021年8月1日至2021年9月30日，共61日历天；具体开工日期以甲方通知为准。

技术要求

（一）、管道及配件主要要求：

1、总则

管材和管件规格、压力等级、加工质量等，应符合现行的国家或行业生产技术标准，并应符合设计要求。产品应具有省级以上卫生防疫部门颁发的“卫生许可证”。 管材满足饮用水管GB/T 17219标准要求。所有管材和附件都不应对生活用水产生有害影响。管道应符合给水用聚乙烯(PE)管材GB/T13663-2000的规定；管件应符合GB/T 13663.2-2005《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第二部分：管件》的规定。管材和管件应采用不低于PE100等级的材料制造。管材工作压力：1.6MPa。材和管件的内外表面应光滑平整，壁厚均匀，无划痕。管材外表应标注供应厂名称，产品型号，生产日期，产品标准等。管道连接方式采用电热熔连接。管材不允许使用再生料。连接方式应满足（JJ101-2004）技术规程要求。应由管材供应商配套提供管材、管件，专用机具和辅料。

管道连接方式采用电热熔连接，管材及管件应为同一生产厂家产品。给水管道在埋地敷设时，应在当地的冰冻线以下，如必须在冰冻线以上铺设时，应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区，埋地敷设时，管顶的覆土埋深不得小于500mm，穿越道路部位的埋深不得小于700mm。给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时，给水管道应敷设在上面，且不应有接口重叠；当给水管道敷设在下面时，应采用钢管或钢套管，钢套管伸出交叉管的长度，每端不得小于3m，钢套管的两端应釆用防水材料封闭。

2、规范及标准

依据现行规范和标准，包括但不限以下内容：

《建筑给水排水设计规范》GB50015-（2003年版）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GBJ50242-2002

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-（2001年版） 

《国家雨水斗安装图集》01S302

《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》（2003）

《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2005

其它相关规范及标准

3、产品及安装要求

管道应符合给水用聚乙烯(PE)管材GB/T13663-2000的规定，并应符合下列要求：

3.1、管道、管道及配件

管件必须为工厂加工的成品，且HDPE管材及配件为同一品牌。管道及管件应提供经省级以上质量部门抽检检测合格的检测报告。高密度聚乙烯管（HDPE）应符合《建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》CJ/T250-2007的规定，并符合下列要求；

a.管材及管件采用不低于PE100等级的高密度聚乙烯原料制造。

b.管道纵向回缩率<1.0%（110℃、60min条件下）。

c.管道和管件的内外表面应光滑平整，壁厚应均匀、无划痕，外壁颜色应为黑色，具有抗紫外线的能力。管材外壁应标注供应厂家名称、产品型号、尺寸、生产日期、原材料类型、产品标准等。

d.管材端口必须平整，且端面应垂直与管材的轴线；管材和管件之间的连接应采用热熔对接或电熔连接。

e.用于虹吸系统的管材除承受正压外，还应能承受负压。管道需能承受-9.0mH2O负压。并提供管材耐正压和负压检测报告，并进行评价。

3.2、管道安装要求：

施工前需对管件及阀门进行试验检测，其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍(工作压力为1.60MPa)，材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验，包括文字证明和实物检查。
    管材在运输，装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞。管道的铺设应在验槽合格后方可进行，在铺设管道前要对管材，管件等重新进行一次外观检查，发现有问题的管材和管件均不得使用。
    管材的吊运及放入槽内时，应采用可靠的软带吊具，平稳下沟，不得与槽底和槽壁发生剧烈碰撞。配管时沿沟槽分散配置，减少二次搬运，为确保下管位置的准确，需在管内放置带有中心刻度的水平尺，检验时看管道坐标中心线上下垂的中心吊线与水平尺的中心是否重合。

管道的三通，弯头及阀门处按设计要求设置管墩和支墩，安装完成24小时后应及时进行水压试验，管道清洗和隐蔽工程验收工作，并及时填写各项验收记录，同时进行回填，并分层夯实。
    验槽合格后下管，为防止浮管直接在管道无接口处先部分回土，同时应先回细土，防止石块碎砖损伤管道。

钢管及钢制管件焊接:
a.焊接方法采用手工焊接，焊接条件为固定口和转动口全位置焊接，焊接材料按规定选用E4303电焊条或达到该要求的焊条。
b.钢管破口开制方法为机械开制，型式为单V型对接。破口角度55-65度，间隙为0-2mm，钝边为0-2mm。
C.焊接设备采用BX系列焊机，焊接电流种类为交流，无极性。焊条在使用前必须烘干，保温1-2小时。
d.焊接顺序采用先仰，后立，再平焊的顺序，结合先里后外先难后易的原则进行焊接，焊缝成型采用多层压道焊，焊缝为三道完成，第一道采用焊条3.2mm，电流120-140A：第二道采用焊条4mm，电流140-160A：第三道焊条采用4mm，电流采用180-220A：层间必须清理检查合格，方可进行下道焊接。焊接外观要求必须达到规范要求，不合格部位采用气割，磨光机返修直至达到要求。

钢管管道防腐处理:
a:钢管及管件防腐内壁采用水泥砂浆忖里，外壁采用IPN8710加强级防腐油漆（一底一布三油）。
b:我部使用管材均采用生产厂家经过防腐处理的成品管材，本方案对外壁防腐处理的检验方法和内壁处理工艺和检验方法进行说明。
c:管材外壁防腐处理检验方法：
（1） 固化检验，用指甲力刻不留痕。
（2） 外观防腐层表面平整，无褶皱和鼓包，玻璃布网眼灌满漆。
（3） 厚度检测，以规定厚度为标准，用测厚仪检验。
（4） 粘着力检验，应在防腐层固化后，用力撕切口防腐层，不易撕开，破坏处不露铁为合格。

全部管道应无毛刺、污垢，在安装之前应经清理。工作过程中开口的那端须用金属或朔料盖盖住。各系统投入运行后，凡因不按本规范施工而发生的任何管道阻塞，应负责修理。管道须以正确坡度安装，安装要整齐，留有足够的空间以供维修及满足保温和装修的要求。•必须注意安装管道的地方有限,因此要小心安排管道安装的顺序、方式及位置，并留出足够的空间作为操作及维修之用。

在管道穿过屋顶楼板的地方，应在倒混凝土时预留有关的孔洞。

HDPE管道安装必须符合以下规定：

a.高密度聚乙烯（HDPE)管应采用热熔对焊连接或电熔连接。

b.高密度聚乙烯（HDPE)管应采用管道切割机切割，切口应垂直于管中心。

c.髙密度聚乙烯（HDPE)预制管段不宜超过10m,预制管段之间的连接应采用电熔、热熔对焊或法兰连接。

d.在悬吊的高密度聚乙烯（HDPE)水平管上宜使用电熔连接，且与固定件配合安装。

4、基槽开挖:

a.施工前复测准备接入的管线的位置和高程，与设计高程无误时方可进行施工（连接原有管道）。施工中执行二级测量复核制度，定期检查，做好施工的原始记录，及时进行成品测量。开槽时要认真了解交叉口的现状管线及其他障碍物，以便开挖时采取妥善的加固保护措施。
b.机械开挖基槽，槽底预留20cm左右，由人工清理槽底，确保槽底原状土不受扰动。
c.开挖深度为1：0.25（挖深＞2.5m时，拨台宽度为0.5m），如遇土质较差时，坡度适当放大，如位置受限，需采取必要的支护，防止坍塌。
d.开槽后，在下管安装前约请有关人员包括监理，业主验槽合格后方可进行下道工序。（本工程根据设计院S-R-12工程设计变更通知单要求，不需施工管基础。）

5、管道沟槽回填:
（1）沟槽回填时，管道两侧同时均匀回填，以避免管线水平位移。
（2）回填时应先回细土，防止石块碎砖损伤管道和钢管的防腐层，回填时应分层夯实，当土层含水量较低时适当洒水，确保土层夯实。
（3）回填时分两次回填，第一次管道铺设安装完成后即对管线除接头部位进行回填（回填高度不小于0.5m），管道试验合格后再对管线进行二次回填。

6、阀门，法兰的安装
a.按要求严格对阀门，法兰及附件进行外观和试压等检测，确保施工质量。
b.阀门的安装：
（1） 安装前认真校对型号，规格是否符合设计要求，并根据水流方向确定其安装方向。
（2） 安装前需检查阀门和阀盘是否灵活，有无卡住和歪斜，阀盘关闭是否严密，填料是否完好，填料压盖有无足够的调节余量，是否进行了压力试验检查，不合格的阀门不得进行安装。
（3） 阀门安装的位置不得妨碍设备，管道和阀门本身的安装，操作和维修，安装高度一般以手轮距离地面1~1.2米。
（4） 对于水平管路上的阀门，阀杆一般安装在上半圆范围内，阀杆不宜向下安装，垂直管路上的阀门，阀杆应沿着巡回操作信道方向安装，并且应尽可能集中布置，以方便操作。
（5） 螺纹阀门安装，须在阀门的出口处加装活接头，以方便拆装和维修，阀门的操作机械和传动装置应进行必要的调整和整定，使其传动灵活，指示准确。
7、管道的冲洗消毒
根据业主的要求施工地段的水源情况安排施工。（需洁净水源），具体操作如下：
（1） 给水管道在水压试验后，应进行冲洗和消毒，冲洗时应使用流速不小于1.0m/s的水流连续冲洗，直到出水口处浊度，色度与入水口处冲洗水浊度，色度相同为止。
（2） 冲洗后还要用每升水含20-30mg的游离氯的水灌管道进行消毒，含氯水应在管道内滞留24小时以上。
（3） 消毒完成后再用饮用水冲洗，并经有关部门取样检验，符合国家生活用水标准方可使用。

（二）、系统验收及维护

a.验收时必须具备以下资料：竣工图、所有材料质量合格证、主要材料设备的安装说明书、中间试验和隐蔽工程验收记录。

b.管道、固定件及溢流设施及阀门验收，系统密封性能验收，工程最后竣工验收均严格按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GBJ50242-2002有关规定执行。

c.给水管应按规范GB50242-2002进行水压试验和冲洗消毒，试验压力为工作压力的1. 5倍且不得小于0. 6Mpa，水质检验报告应满足饮用水卫生要求。工程竣工质量应符合设计要求和本规范规定。验收合格后应提交规定的文件资料。

d.系统维护:正常以及固定螺丝或螺栓的结合是否紧密,建立日常检查和维护档案。

三、安全及文明施工

1.施工过程中产生的垃圾应当天清理完毕；

2.努力提高现场文明施工环境卫生、场容场貌的管理水平，争创文明工地。

3.做好社会治安综合治理工作，杜绝违法乱纪现象的发生。

4.全面开展标准化管理，促进整体素质的提高，形成“人人讲标准、事事有标准、处处按标准”的标准经营管理系列，逐步建立起“全面、全员、全过程”的“三全”现场标准化管理模式，实行以点带面，全面提高文明施工管理水平。

5.加强综合治理，齐抓共管实现文明施工。

6.施工期间听从甲方安排指挥，遵守甲方和监理的规章制度，做到文明施工。

7.施工区域有合理、有效的安全遮拦和标识牌。

8.作业人员佩戴工作证；作业规范化；材料使用有计划；生产管理制度化。

9．机械设备停放有序；安全防护装置齐全。

10．标牌齐全：施工警示标牌、标识和标线设置规范齐全。

11．施工环保：严控施工噪音和污水排放，禁止粉尘飞扬。

12． 物料整齐：分类、整齐堆放物料；标牌清楚，走道畅通。

13．用电可靠：施工用电机具和设备必须安装漏电保护器，且可靠接地。

14．操作规范：按规范和流程施工，严禁违章作业。

15．防护有效：安全防护用品配置齐全并正确使用。

16．消防安全：现场消防器材配置合理，现场严禁吸烟。

甲方与乙方：

1. 甲方权责与工作： 

1）发包人义务：发包人应履行本合同所约定的全部义务。发包人应按本合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应支付的款项。
2）发包人工作：发包人应按合同约定完成以下工作：
⑴负责向乙方移交相关施工场地，为乙方提供水电接口和道路通行条件，使施工场地具备施工条件；
(2)负责施工围挡工程相关方案、执行标准的管理工作；
(3)派驻现场代表和施工监理，代表发包人履行合同约定的职责，监督检查工程造价、质量、进度、安全和文明施工，但这种监督并不解除承包人应承担的任何责任；
(4)审批承包人计量支付、结算和工程进度款等的申请；
（5）发包人和承包人约定发包人应做的其他工作。
2. 乙方义务与工作：
1） 乙方须认真贯彻执行国家、地方和行业安全生产法律、法规及相关规定，建立健全安全生产规章制度，设立安全生产管理机构、认真履行安全生产职责。签订本合同时，乙方须将公司和项目管理组安全生产管理机构情况报甲方备案。
2)项目开工前，乙方须做好安全文明施工教育，逐级落实安全技术交底，认真勘察项目施工现场，确保作业环境安全。
3)乙方必须为进入施工现场的施工管理人员、施工作业人员购买意外伤害保险，并提供合格的安全防护用品。
4)乙方负责施工场地安全保卫、围挡围护、交通疏导等工作，并根据施工现场实际情况设置安全、文明施工保护设施、安全标志等。
5)施工过程中，乙方如存在违章操作、违反安全规程、忽视安全隐患，应立即进行整改。甲方可根据有关办法、规定对乙方考评。
6) 维修实施过程中，乙方应充分考虑维修项目商业特性（夜间施工）和物业、租户及相邻租户要求，注重施工过程的环境保护，降低和减少噪音污染、大气污染，落实建设主管部门、环保部门相关安全文明施工管理规定。如乙方违反上述约定，甲方可根据有关办法、规定对乙方考评。
7)乙方在维修实施过程中应与住户保持良好的沟通，做到礼貌用语，避免产生纠纷。未征得租户同意不得在室内吸烟、不穿鞋套。如因乙方原因与租户产生纠纷致使甲方名誉、利益受损，责任由乙方承担。甲方可根据有关办法、规定对乙方考评。
8)乙方应按甲方要求，清运施工场地及临时占用场地的余土、垃圾。做到工完场清，保持现场清洁整齐。
9)项目实施过程中，发生安全事故或造成财产损失的，乙方除承担相应法律、法规规定的责任和义务外。甲方有权在应付工程款中扣除赔偿款，不足部分甲方或有关权利人有权向乙方追偿。

违约索赔及奖惩：

因乙方原因在施工过程中发生重伤及以上安全事故、火灾、安全文明施工不合格被政府主管部门处罚或被媒体曝光、工期延误、未严格按专家审批通过的方案施工、乙方未按合同约定完成工作义务等均视为乙方违约，乙方除按下列方式承担违约责任外，甲方保留更换乙方的权利。
(一)发生重伤及以上安全事故、火灾、安全文明施工不合格被政府主管部门处罚或被媒体曝光、未严格按专家审批通过的方案施工等，乙方每次向甲方支付违约金，按地铁相关制度实施，并赔偿因此给甲方造成的损失；
(二) 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：每延误一天，承包人支付1000元误期违约赔偿金，延误超过60天后发包人有权解除合同。

（三）承包人明确表示或其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：承包人不得以任何理由拒绝办理或延迟办理发包人委托办理的合同范围内工作，每发生一项罚款1000元；造成工期延误的，每延误一天，承包人支付1000元误期违约赔偿金，延误超过60天后发包人有权解除合同。
(四)合同双方同意，任何涉及本合同及其附件的争议应由双方通过友好协商解决。如协商不成，双方同意提交甲方所在地人民法院提起诉讼。

工程变更

1.合同中已有适用于变更工程的项目单价，按合同已有的项目单价确定变更价款。

2.合同中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。                                                       

3.合同价格构成中的工程量清单项目单价中没有适用或类似于变更工程的项目单价时变更价款的确定方法如下：                                                  

方法一（有适用或类似定额可套用的）：

（1）发包人和承包人按照合同约定的工程量清单计价原则和方法，根据工程变更资料、工程造价管理机构发布的计价标准、价格信息计算，并按本工程净下浮率进行下浮调整确定该工程变更价款，具体详见招标文件。

方法二（无适用或类似定额可套用）：

（2）由承包人报价经发包人审批，当承包人对发包人的审核价有异议时，则按发包人的其他工程合同价执行；若承包人仍不接受，发包人有权另行委托或发包，有权收取该部分价款50%的工程管理费，并有权在当期的进度款里直接扣除该部分价款的1.5倍作为违约金，因重新委托或发包导致工期延误的，承包人还需承担工期延误的违约责任，且发包人有权解除合同。

竣工结算

本工程采用竣工图结算模式，结算造价＝竣工图结算价+其他调整造价（奖罚、索赔、经发包人确认的签证资料等）。结算原则为工程量按竣工图（设计承包人、发包人共同确认）计算，实施过程中的所有深化设计、工程变更、现场签证等均在竣工图上反映。不能在竣工图上反映的事项按附件发包人的工程变更、设计变更、签证等管理办法执行。

1、承包人向发包人提交竣工结算书及完整的结算资料的时间要求为本工程竣工验收合格后  56  天。

2、发包人核对竣工结算书的期限为承包人提交竣工结算书和完整结算资料后 84天。

3、承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料的期限为发包人提出核对意见或补充结算资料要求后 28天；发包人核对经修改的竣工结算书的期限为承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料后 28 天。

4、对发包人提出的核对意见承包人应提出异议的期限为  28  天。

5、在以下情况下，发包人可启动强制结算机制，将其单方编制的结算文件送审计或审核：  ①发包人通知承包人按要求提交结算书及结算资料，通知后14天内仍不提交的或没有明确答复的；②承包人在收到发包人提出的核对意见后28天内未提出异议或没有明确答复的；③承包人在收到发包人要求补充结算资料后28天内仍不提交的或没有明确答复的；④与承包人协商不能达成一致意见，承包人拒不配合解决争议。⑤承包人拒不配合结算核对，包括但不限于拖延、拒绝。  
十一、其他约定

(一)由于不可抗拒的自然原因(如台风、地震、火灾等)对工程本体造成的直接经济损失，双方共同对等承担。
(二)因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
(三)在合同有效期内双方必须遵守国家的法律、法令、政策及工程所在地的有关条例规定。

十二、附则


1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力；合同副本一式十四份，甲方执十二份，乙方执二份，具有同等效力。

2、一切未尽事宜，由双方共同协解决，可签订本合同的补充条款。

（以下无正文）

	甲方(公章)：
	
	法定代表人或授权代表：
	

	住    所：
	
	
	

	电    话：
	
	传    真：
	

	开户银行：
	
	开户全名：
	

	账         号：
	
	邮政编码：
	

	项目主管部门经办人及电话：
	 
	项目主管部门审核人：
	

	合约部门经办人及电话:
	 
	合约部门审核人：
	

	乙方(公章)： 
	
	法定代表人或授权代表：
	

	住    所：
	 
	
	

	电    话：
	
	传    真：
	

	开户银行：
	
	开户全名：
	

	账    号：
	
	邮政编码：
	

	承包商经办人：
	
	承包商经办人电话：
	

	合同签署地点：
	深   圳
	
	

	时      间：
	2021年   月   日
	
	


18

